## Лист1
Расчет смеительных узлов
|  |  | из данных берем: | Падение давления жидкости |  | (кПа)
|  |  |  | Расход жидкости |  | (м3/ч)
Должен быть не более 30 кПа
Проверка
| Общее Падение давления жидкости | кПа= | 8кПа+ Падение давл. на Клапане VAI61.. VBI61..+ Падение давления в нагревателе |  |  |  |  | Авторитет Клапана VAI61.. VBI61..: |  |  | Авторитет должен быть:
0,35 < a < 1
если условие не соблюдается то выбираем другой клапан (а<0,35 то на типоразмер меньше, а>1 то на типоразмер больше)
1) определяем KVS, м3/ч: |  | =(Расход жидкости,м3/ч)/КОРЕНЬ((Падение давления в нагревале,кПа)/100)
| По KVS определяем узел смесительный SU | [10 empty] | Проверка
[10 empty] | Напор насоса, кПа |  | > | Общее Падение давления жидкостик, кПа
Если рабочая точка выше графика то выбираем следующий типоразмер
а= _______Падение давл. на клапане_______
(Общее Падение давления жидкости)

## Лист2
10 | Нагреватель
| Тип | [20 empty] | Максимальная мощ.
| BA252210H0325 | [20 empty] | 29.0546 |  |  | кВт
| Габариты | [8 empty] | Кол-во рядов | [5 empty] | Кол-во змеевиков
| 625 | x | 475 |  | мм |  |  |  |  | 3
| Материал трубок | [8 empty] | Толщина трубок | [5 empty] | Материал пластин | [5 empty] | Толщина пластин
| Cu | [8 empty] | 0.35 |  | мм |  |  |  | Al | [5 empty] | 0.15 |  | мм
| Параметры воздуха |  |  |  | Температура |  |  |  |  | Влажность |  |  |  | Расход | [7 empty] | Скорость |  |  |  | ΔР
[5 empty] | °С |  |  |  |  | % |  |  |  | м³/ч | [7 empty] | м/с |  |  |  | Па
| Наружный |  |  |  | -31 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 1770 | [7 empty] | 3.2778 |  |  |  | 92.6949
| Приточный |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.9848
| Среда |  |  |  | Вода
[5 empty] | Температура |  |  |  |  | Расход жидкости | [7 empty] | Падение давл. жид.
[5 empty] | °С |  |  |  |  | м³/ч | [7 empty] | кПа
| Темп. вход |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 0.6 | [7 empty] | 14
| Темп. выход |  |  |  | 70
1 | Смотрим на страницу клапана и ищем положительные значения кПа. Начинаем перебирать с самого большого, проверяя условия по авторитету и по насосу. Уменьшаем до тех пор, пока удовлетворяет обоим условиям
| Падение давления на клапане |  |  |  | = | 11.9591 |  |  | кПа | [6 empty] | Напор насоса, кПа |  |  |  | 33.576
2 | Определяем:
| Общее Падение давления жидкости |  |  |  | = | 33.9591 |  |  | кПа
3 | Проверка условий | [26 empty] | Artur Rabota, [04.08.17 13:57]
| Авторитет Клапана (а) |  |  | 1) | 0.25 |  | < | 0.35216 |  | < | 0.8 |  |  |  | 2) | Напор насоса, кПа |  |  |  | > | Общее Падение давления жидкости | [6 empty] | потерю жидкости но не больше 15
[16 empty] | 33.576 |  |  | кПа | > | 33.9591 |  |  | кПа
| Если проверка не выполняется, то выбираем следующий типоразмер. Повторяем пункты 1-3 | [26 empty] | Artur Rabota, [04.08.17 13:53]
[28 empty] | сначала проверяет в интервале 0.25 - 0.8, если ничего не нашел - в 0.15 - 0.8 | [5 empty] | Рисунок 1. Схема двухходовых смесительных узлов прямой конфигурации
4 | определяем KVS. По KVS определяем узел смесительный SU
| определяем KVS, м3/ч: |  |  |  | = | 1.735 |  |  | м3/ч
Значение KVS д/б меньше или равно значению KVS смес.узла(клапана)
| SU | 25-10
10 | Смесительный узел нагревателя | [25 empty] | Смесительный узел нагревателя или охладителя
| Название узла |  |  |  |  | Kvs |  |  |  | Условный диаметр | [6 empty] | Класс давления | [5 empty] | Схема конфигурации
[6 empty] | м³/ч |  |  |  | мм | [6 empty] | бар
| SU 20-4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 25 | [6 empty] | 16 | [5 empty] | Прямая или обратная |  |  |  | Прямая или обратная выбирается в программе
Клапан регулирующий
| Марка |  |  |  |  | Тип |  |  |  | Принцип перекрытия сечения | [6 empty] | Угол поворота | [5 empty] | Материал корпуса
| VAI61.20-4 |  |  |  |  | Двухходовой |  |  |  | Шаровый | [6 empty] | 90° | [5 empty] | Латунь |  |  |  | выбирается в программе клапан Siemens или Airway
Электропривод клапана
| Марка |  |  |  |  | Управляющий сигнал |  |  |  | Напряжение питания | [6 empty] | Крутящий момент | [5 empty] | Мощность привода
[17 empty] | Нм | [5 empty] | Вт, не более
| GLB161.9E |  |  |  |  | DC 0…10 V |  |  |  | AC 24 V | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | Рисунок 2. Схема двухходовых смесительных узлов обратной конфигурации
Насос циркуляционный
| Марка |  |  |  |  | Условный диаметр |  |  |  | Расход | [6 empty] | Напор | [5 empty] | Материал корпуса
[10 empty] | м³/ч | [6 empty] | м.в ст.
| UPC 25-60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | 3.4238 | [5 empty] | Чугун
| Количесвтво фаз и напряжение электрической сети | [8 empty] | Максимальный ток | [6 empty] | Мощность | [5 empty] | Присоединительные патрубки
[10 empty] | А | [6 empty] | Вт
| 1~230 V | [8 empty] | 0.28 | [6 empty] | 65 | [5 empty] | Резьба
Смесительный узел нагревателя
Смесительный узел |  |  | Kvs м³/ч |  | Условный диаметр, мм |  |  |  | Насос |  |  |  | Условный диаметр, мм |  |  |  | Присоед. патрубки |  |  |  | Клапан Двухходовой Siemens |  |  |  | привод клапана |  |  | Крутящий момент | Мощность привода | Клапан Airway | привод клапана | Крутящий момент | Мощность привода
SU 15-1 |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  | UPC 25-40 |  |  |  | 25 |  |  |  | Резьба |  |  |  | VAI61.15-1 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | -
SU 15-1,6 |  |  | 1.6 | [17 empty] | VAI61.15-1,6 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | -
SU 15-2,5 |  |  | 2.5 | [17 empty] | VAI61.15-2,5 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | DN15 | AA424-A | 4 Нм | 2,2 Вт
SU 20-4 |  |  | 4 | [5 empty] | UPC 25-60 | [11 empty] | VAI61.20-4 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | DN20 | AA424-A | 4 Нм | 2,2 Вт
SU 20-6,3 |  |  | 6.3 | [17 empty] | VAI61.20-6,3 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | -
SU 25-6,3 |  |  | 6.3 | [5 empty] | UPC 25-80 | [11 empty] | VAI61.25-6,3 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | -
SU 25-10 |  |  | 10 | [17 empty] | VAI61.25-10 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | DN25 | AA624-A | 6 Нм | 2,2 Вт
SU 32-16 |  |  | 16 |  | 32 |  |  |  | UPC 32-80 |  |  |  | 32 | [7 empty] | VAI61.32-16 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | DN32 | AA624-A | 6 Нм | 2,2 Вт
SU 40-25 |  |  | 25 |  | 40 | [15 empty] | VAI61.40-25 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | DN40 | AA824-A | 8 Нм | 3,5 Вт
SU 50-40 |  |  | 40 |  | 50 |  |  |  | UPF 65-100 |  |  |  | 65 |  |  |  | Фланец |  |  |  | VAI61.50-40 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт | DN50 | AA824-A | 8 Нм | 3,5 Вт
Смесительный узел охладителя
Смесительный узел |  |  | Kvs м³/ч |  | Условный диаметр, мм |  |  |  | Насос |  |  |  | Условный диаметр, мм |  |  |  | Присоед. патрубки |  |  |  | Клапан Трехходовой Siemens |  |  |  | привод клапана |  |  | Крутящий момент | Мощность привода
SU 15-1 |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  | UPC 25-40 |  |  |  | 25 |  |  |  | Резьба |  |  |  | VBI61.15-1 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт
SU 15-1,6 |  |  | 1.6 | [17 empty] | VBI61.15-1,6 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт
SU 15-2,5 |  |  | 2.5 | [17 empty] | VBI61.15-2,5 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт
SU 20-4 |  |  | 4 | [5 empty] | UPC 25-60 | [11 empty] | VBI61.20-4 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт
SU 20-6,3 |  |  | 6.3 | [17 empty] | VBI61.20-6,3 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт
SU 25-6,3 |  |  | 6.3 | [5 empty] | UPC 25-80 | [11 empty] | VBI61.25-6,3 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт
SU 25-10 |  |  | 10 | [17 empty] | VBI61.25-10 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт
SU 32-16 |  |  | 16 |  | 32 |  |  |  | UPC 32-80 |  |  |  | 32 | [7 empty] | VBI61.32-16 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт
SU 40-25 |  |  | 25 |  | 40 | [15 empty] | VBI61.40-25 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт
SU 50-40 |  |  | 40 |  | 50 |  |  |  | UPF 65-100 |  |  |  | 65 |  |  |  | Фланец |  |  |  | VBI61.50-40 |  |  |  | GLB161.9E |  |  | 10 Нм | 2 Вт

## КлапанVAI61.. VBI61.. (hidden)
диаметр | [6 empty] | b1x+b
15 - 1 | 1/2" | Intercept | 10.847 |  |  | м3/ч |  | потери, кПа
|  | B1 | -37.4968 |  |  | 0.6 |  | 29.3018
|  | B2 | 113.7579
15 - 1,6 | 1/2" | Intercept | -4.5604 |  |  | м3/ч |  | потери, кПа
|  | B1 | 10.4733 |  |  | 0.6 |  | 15.5316
|  | B2 | 38.3556
15 - 2,5 | 1/2" | Intercept | -6.8804 |  |  | м3/ч |  | потери, кПа
|  | B1 | 6.6681 |  |  | 0.6 |  | 2.6763
|  | B2 | 15.433
20 - 4 | 3/4" | Intercept | -0.08511 |  |  | м3/ч |  | потери, кПа
|  | B1 | 0.55815 |  |  | 0.6 |  | 2.4322
|  | B2 | 6.0621
20 - 6,3 | 3/4" | Intercept | -0.35015 |  |  | м3/ч |  | потери, кПа
|  | B1 | -0.42272 |  |  | 0.6 |  | 0.3202
|  | B2 | 2.5666
25 - 10 | 1" | Intercept | 3.2455 |  |  | м3/ч |  | потери, кПа
|  | B1 | -1.0119 |  |  | 0.6 |  | 3.0081
|  | B2 | 1.0272
32 - 16 | 1 1/4" | Intercept | -10.2696 |  |  | м3/ч |  | потери, кПа
|  | B1 | 2.3388 |  |  | 0.6 |  | -8.7401
|  | B2 | 0.35067
40 - 25 | 1 1/2" | Intercept | -5.8218 |  |  | м3/ч |  | потери, кПа
|  | B1 | 0.80158 |  |  | 0.6 |  | -5.2868
|  | B2 | 0.15014
50 - 40 | 2" | Intercept | 10.8727
|  | B1 | -0.94936 |  |  | м3/ч |  | потери, кПа
|  | B2 | 0.07475 |  |  | 0.6 |  | 10.33
15 - 1 |  | 1 |  | 0.1 | 1
|  | 2 |  | 0.15 | 2
|  | 3 |  | 0.18 | 3
|  | 4 |  | 0.205 | 4
|  | 5 |  | 0.23 | 5
|  | 6 |  | 0.25 | 6
|  | 8 |  | 0.3 | 8
|  | 10 |  | 0.32 | 10
|  | 11 |  | 0.46 | 20
|  | 12 |  | 0.57 | 30
|  | 13 |  | 0.65 | 40
|  | 14 |  | 0.705 | 50
|  | 15 |  | 0.78 | 60
|  | 16 |  | 0.9 | 80
|  | 17 |  | 1 | 100
|  | 18 |  | 1.48 | 200
|  | 19 |  | 1.75 | 300
|  | 20 |  | 2.05 | 400
|  | 21 |  | 2.25 | 500
|  | 22 |  | 2.5 | 600
|  | 23 |  | 2.85 | 800
|  | 24 |  | 3.05 | 1000
15 - 1,6 |  | 1 |  | 0.1 | 1
|  | 2 |  | 0.15 | 2
|  | 3 |  | 0.18 | 3
|  | 4 |  | 0.205 | 4
|  | 5 |  | 0.23 | 5
|  | 6 |  | 0.25 | 6
|  | 8 |  | 0.3 | 8
|  | 10 |  | 0.32 | 10
|  | 11 |  | 0.46 | 20
|  | 12 |  | 0.57 | 30
|  | 13 |  | 0.65 | 40
|  | 14 |  | 0.705 | 50
|  | 15 |  | 0.78 | 60
|  | 16 |  | 0.9 | 80
|  | 17 |  | 1 | 100
|  | 18 |  | 1.48 | 200
|  | 19 |  | 1.75 | 300
|  | 20 |  | 2.05 | 400
|  | 21 |  | 2.25 | 500
|  | 22 |  | 2.5 | 600
|  | 23 |  | 2.85 | 800
|  | 24 |  | 3.05 | 1000

## КлапанVAI61.. VBI61 ..
Графики клапанов | 15-1 |  |  | Ограничения по расходу, м³/ч |  | Проверка
|  | intercept | -19.0407 | 0.1 | 2 | 52.7662 | -12,29976;92,42785;-114,91494;158,00988;-19,04072
|  | B1 | 158.0099
|  | B2 | -114.9149
|  | B3 | 92.4279
|  | B4 | -12.2998
| 15-1,6 | [6 empty] | расход воды
|  | intercept | -5.2184 | 0.15 | 3 | 24.5346 | 4,98452;-11,76124;19,89139;40,81085;-5,2184 | 0.6
|  | B1 | 40.8109
|  | B2 | 19.8914
|  | B3 | -11.7612
|  | B4 | 4.9845
15-2,5
|  | intercept | -16.8023 | 0.2 | 4 | 11.9591 | -2,65905;30,7459;-74,52091;82,15408;-16,80228
|  | B1 | 82.1541
|  | B2 | -74.5209
|  | B3 | 30.7459
|  | B4 | -2.6591
20-4,0
|  | intercept | -1.2215 | 0.35 | 8 | 3.5228 | -0,40786;5,11344;-8,37302;11,17824;-1,22153
|  | B1 | 11.1782
|  | B2 | -8.373
|  | B3 | 5.1134
|  | B4 | -0.40786
20-6,3
|  | intercept | 6.2978 | 0.6 | 13 | 1.8364 | 0,01075;-0,42451;7,25707;-11,63941;6,29783
|  | B1 | -11.6394
|  | B2 | 7.2571
|  | B3 | -0.42451
|  | B4 | 0.01075
25-10
|  | intercept | -10.1045 | 1 | 20 | -4.621 | -0,00491;0,18086;-1,11385;9,74352;-10,10451
|  | B1 | 9.7435
|  | B2 | -1.1139
|  | B3 | 0.18086
|  | B4 | -0.00491
32-16
|  | intercept | -18.7487 | 1.5 | 30 | -12.4516 | -0,000862257;0,06728;-1,09665;11,1291;-18,74865
|  | B1 | 11.1291
|  | B2 | -1.0966
|  | B3 | 0.06728
|  | B4 | -0.00086226
40-25
|  | intercept | -6.1116 | 2.5 | 40 | -4.5619 | -0,0000382241;0,00674;-0,08469;2,63122;-6,1116
|  | B1 | 2.6312
|  | B2 | -0.08469
|  | B3 | 0.00674
|  | B4 | -3.8224e-05
50-40
|  | intercept | 6.2866 | 3.3 | 55 | 5.118 | 0,0000974261;-0,00843;0,28995;-2,11869;6,2866
|  | B1 | -2.1187
|  | B2 | 0.28995
|  | B3 | -0.00843
|  | B4 | 9.7426e-05

## Unipump UPC
SU | насос | СТУПЕНЬ | точки | м3/ч | Напор, м | кПа
| UPC 25-40 | 1 | 1 | 0.5 | 1.6 | 15.6906
|  |  | 2 | 1 | 1 | 9.8066
|  |  | 3 | 1.5 | 0.5 | 4.9033
|  | 2 | 1 | 0.6 | 2.75 | 26.9683
|  |  | 2 | 1.5 | 1.55 | 15.2003
|  |  | 3 | 2 | 1 | 9.8066
15-1, 15-1,6, 15-2,5 |  | 3 | 1 | 0 | 3.95 | 38.7363 | Intercept | 38.7363 |  | Напор, кПа
|  |  | 2 | 2 | 2 | 19.6133 | B1 | -8.1885 | м3/ч |  | Напор, м
|  |  | 3 | 3.5 | 0.17 | 1.6671 | B2 | -0.68647 | 0.6 | 33.576 | 3.4238
| UPC 25-60 | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 0
|  |  | 3 |  |  | 0
|  | 2 | 1 |  |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 0
|  |  | 3 |  |  | 0
20-4, 20-6,3 |  | 3 | 1 | 0 | 5.95 | 58.3496 | Intercept | 58.3496
|  |  | 2 | 2.5 | 3.05 | 29.9103 | B1 | -10.109 | м3/ч | Напор, кПа | Напор, м
|  |  | 3 | 4 | 1 | 9.8066 | B2 | -0.50668 | 0.6 | 52.1018 | 5.3129
| UPC 25-80 UPC 32-80 | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 0
|  |  | 3 |  |  | 0
|  | 2 | 1 |  |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 0
|  |  | 3 |  |  | 0
25-6,3, 25-10, 32-16, 40-25 |  | 3 | 1 | 0 | 8.1 | 79.4339 | Intercept | 79.4339
|  |  | 2 | 3 | 6 | 58.8399 | B1 | -7.0652 | м3/ч | Напор, кПа | Напор, м
|  |  | 3 | 11 | 1 | 9.8066 | B2 | 0.06686 | 0.6 | 75.2188 | 7.6702
| UPC 25-120 | 3 | 1 | 2 | 11.3 | 110.8151 | Intercept | 115.485
|  |  | 2 | 6.5 | 8 | 78.4532 | B1 | -0.84057 | м3/ч | Напор, кПа | Напор, м
|  |  | 3 | 10 | 3.3 | 32.3619 | B2 | -0.74717 | 0.6 | 114.7117 | 11.6973
| UPC 25-160 | 3 | 1 | 0.85 | 16 | 156.9064 | Intercept | 156.2842
|  |  | 2 | 6 | 12 | 117.6798 | B1 | 1.9148 | м3/ч | Напор, кПа | Напор, м
|  |  | 3 | 10 | 3.7 | 36.2846 | B2 | -1.3915 | 0.6 | 156.9321 | 16.0026
| UPC 25-200 | 3 | 1 | 2.5 | 20 | 196.133 | Intercept | 188.6255
|  |  | 2 | 8 | 14 | 137.2931 | B1 | 7.2846 | м3/ч | Напор, кПа | Напор, м
|  |  | 3 | 12 | 3 | 29.42 | B2 | -1.7126 | 0.6 | 192.3797 | 19.6173
50-40 | UPF 65-100 | 3 | 1 | 4 | 10.1 | 99.0472 | Intercept | 103.2211
|  |  | 2 | 20 | 6 | 58.8399 | B1 | -0.74958 | м3/ч | Напор, кПа | Напор, м
|  |  | 3 | 27 | 3 | 29.42 | B2 | -0.07347 | 0.6 | 102.7449 | 10.4771

## Краны шаровые BASE (hidden)
диаметр |  | KMC | точки | м3/ч | потери, кПа |  |  |  | b1x+b
15 | 1/2" | 0.26 | 1 | 2 | 1.1
|  |  | 2 | 30 | 300
20 | 3/4" | 0.13 | 1 | 4 | 0.6
|  |  | 2 | 100 | 400
25 | 1" | 0.12 | 1 | 4 | 0.3 | Intercept | -5.7424 | м3/ч |  | потери, кПа
|  |  | 2 | 70 | 100 | B1 | 1.5106 | 4 |  | 0.30002
32 | 1 1/4" | 0.11 | 1 | 7 | 0.3 | Intercept | -10.57 | м3/ч |  | потери, кПа
|  |  | 2 | 200 | 300 | B1 | 1.5529 | 7 |  | 0.3
40 | 1 1/2" | 0.103 | 1 | 9 | 0.22 | Intercept | -14.4399 | м3/ч |  | потери, кПа
|  |  | 2 | 500 | 800 | B1 | 1.6289 | 9 |  | 0.22
50 | 2" | 0.101 | 1 | 15 | 0.2 | Intercept | -5.0526 | м3/ч |  | потери, кПа
|  |  | 2 | 300 | 100 | B1 | 0.35018 | 15 |  | 0.20007

## Клапан обратный VT.161 (hidden)
диаметр |  | KMC | точки | м3/ч | потери, кПа
25 | 1" | 0.12 | 1 | 0.6 | 1 | Intercept | -0.19598
|  |  | 2 | 1 | 1.7 | B1 | 2.1796
|  |  | 3 | 3 | 5 | B2 | -0.35084 | м3/ч | потери, кПа
|  |  | 4 | 9 | 40 | B3 | 0.06721 | 9 | 39.9986
32 | 1 1/4" | 0.11 | 1 | 0.8 | 0.5 | Intercept | -0.43773
|  |  | 2 | 2 | 1.8 | B1 | 1.2275
|  |  | 3 | 4 | 4 | B2 | -0.07915 | м3/ч | потери, кПа
|  |  | 4 | 11 | 20 | B3 | 0.01241 | 11 | 20.0058
40 | 1 1/2" | 0.103 | 1 | 1 | 0.25 | Intercept | -0.85333
|  |  | 2 | 2 | 1.2 | B1 | 1.1929
|  |  | 3 | 7 | 5 | B2 | -0.09595 | м3/ч | потери, кПа
|  |  | 4 | 16 | 20 | B3 | 0.00643 | 7 | 5.0006
50 | 2" | 0.101 | 1 | 2 | 0.2 | Intercept | -1.3879
|  |  | 2 | 5 | 1.95 | B1 | 0.89862
|  |  | 3 | 10 | 4 | B2 | -0.05644 | м3/ч | потери, кПа
|  |  | 4 | 30 | 30 | B3 | 0.00205 | 10 | 4.0043

## Фильтр сетчатый косой (hidden)
диаметр |  | KMC | точки | м3/ч | м/с | потери, кПа
25 | 1" | 6.37 | 1 | 0.5 | 0.070736 | 0.015268 | Intercept | -0.19598
|  |  | 2 | 1 | 0.14147 | 0.061074 | B1 | 2.1796
|  |  | 3 | 1.5 | 0.21221 | 0.13742 | B2 | -0.35084 | м3/ч | потери, кПа
|  |  | 4 | 3 | 0.42441 | 0.54966 | B3 | 0.06721 | 9 | 39.9986
32 | 1 1/4" | 7 | 1 | 0.8 |  | 0.5 | Intercept | -0.43773
|  |  | 2 | 2 |  | 1.8 | B1 | 1.2275
|  |  | 3 | 4 |  | 4 | B2 | -0.07915 | м3/ч | потери, кПа
|  |  | 4 | 11 |  | 20 | B3 | 0.01241 | 11 | 20.0058
40 | 1 1/2" | 7.1 | 1 | 1 |  | 0.25 | Intercept | -0.85333
|  |  | 2 | 2 |  | 1.2 | B1 | 1.1929
|  |  | 3 | 7 |  | 5 | B2 | -0.09595 | м3/ч | потери, кПа
|  |  | 4 | 16 |  | 20 | B3 | 0.00643 | 7 | 5.0006
50 | 2" | 12.3 | 1 | 2 |  | 0.2 | Intercept | -1.3879
|  |  | 2 | 5 |  | 1.95 | B1 | 0.89862
|  |  | 3 | 10 |  | 4 | B2 | -0.05644 | м3/ч | потери, кПа
|  |  | 4 | 30 |  | 30 | B3 | 0.00205 | 10 | 4.0043
Pmp = ξ·(ν^2 ·ρ)/2 ,
[5 empty] | ° C | ρ, кг/м3
[5 empty] | 90 | 958.1

## КМС арматуры при диаметре (hidden)
КМС при диаметре условного прохода
АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ |  | Ду, мм | 25 | 32 | 40 | 50
(Сужение) |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
(Расширение) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Тройник |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Фильтр сетчатый косой |  |  | 6.37 | 7 | 7.1 | 12.3
Потери давления на местные сопротивления:
Pmp = ξ·(ν^2 ·ρ)/2 ,
ξ – (КМС) коэффициент местного сопротивления, (запорно-регулирующая арматура, тройники, отводы, сужения, расширения и т.д.)
v – скорость движения воды в трубопроводе, м/с; ρ – плотность воды, кг/м3
|  | Фильтр сетчатый косой |  |  |  |  | Тройник |  |  |  | (Сужение) |  |  |  | (Расширение)
| Диаметр | Ду, м |  | 0.025 |  |  | Диаметр | Ду, м |  | 0.025 | Диаметр | Ду, м |  | 0.025 | Диаметр | Ду, м |  | 0.025
|  | Расход,м3/ч |  | 10 |  |  |  | Расход,м3/ч |  | 10 |  | Расход,м3/ч |  | 10 |  | Расход,м3/ч |  | 10
|  | скор. | V,м/с | 1.4147 |  |  |  | скор. | V,м/с | 1.4147 |  | скор. | V,м/с | 1.4147 |  | скор. | V,м/с | 1.4147
|  | Потери | P = | зависит от диаметра, КМС и темпер-ры воды |  |  |  | Потери | P = | зависит от диаметра и темпер-ры воды |  | Потери | P = | зависит от диаметра и темпер-ры воды |  | Потери | P = | зависит от диаметра и темпер-ры воды
Плотность воды H2O в зависимости от температуры:
|  | ° C | ρ, кг/м3
|  | 0 | 999.8
|  | 10 | 999.7
|  | 20 | 998.3
|  | 30 | 995.7
|  | 40 | 992.3
|  | 50 | 988
|  | 60 | 983.2
|  | 70 | 971.6
|  | 80 | 965.2
|  | 90 | 958.1
|  | 100 | 950.7
|  | 110 | 946.7839
|  | 120 | 942.9

## . (hidden)
Расход | Характеристика сопротивления S Па/(кг/с)2, для 1 м трубы диаметром
Кг/с | Dy 15 | Dy 20 | Dy 25 | Dy 32 | Dy 40 | Dy 50
0.003 | 58320
0.004 | 48082
0.007 | 45619 | 10783
0.011 | 40565 | 9720
0.017 | 39139 | 8813 | 2776
0.028 | 40176 | 7128 | 2138 | 648
0.044 | 39528 | 7841 | 2658 | 582 | 161
0.069 | 39787 | 7258 | 2526 | 605 | 293
0.111 | 36806 | 7180 | 2382 | 552 | 264 | 77.76
0.175 | 37584 | 6921 | 2246 | 537 | 251 | 70.24
0.278 | 37584 | 6869 | 2203 | 496 | 235 | 68.17
0.444 |  | 6700 | 2350 | 486 | 241 | 61.95
0.694 |  | 6700 | 2171 | 473 | 219 | 59.75
1.111 |  |  | 2176 | 472 | 214 | 56.76
1.75 |  |  |  | 467 | 211 | 55.86
2.778 |  |  |  |  | 211 | 55.73
среднее | 42108.1818 | 7810.2727 | 2362.6 | 531.8 | 230 | 63.2775
| 40798 | 7608 | 2334 | 525 | 241 | 63.28